## Лист1
Расчет экономической эффективности применения преобразователей частоты для регулирования давления жидкостей и газов.
Исходные данные
Номинальная мощность насоса Pn, кВт | 15
Суточный почасовой относительный расход в %% от номинального
с 0 до 3 часов | 20 | 0
с 3 до 6 часов | 20 | 3
с 6 до 9 часов | 60 | 6
с 9 до 12 часов | 40 | 9
с 12 до 15 часов | 50 | 12
с 15 до 18 часов | 60 | 15
с 18 до 21 часов | 90 | 18
с 21 до 0 часов | 50 | 21
Средний относительный суточный расход (%), Qx | 48.75 | 0.4875
Давление холостого хода (~140% Pn ), Hm | 21 | 1.4
Номинальное давление, Hn | 15
Заданное давление, Hx | 12 | 0.8 | Hm-Hx= | 0.6
Тариф на электроэнергию | 1.08 |  | Hm-1= | 0.4
Экономия электроэнергии | кВт/час | руб. | 20 | 0.2 | 1.752
в час | 3.6924 | 3.9877 | 20 | 0.2 | 1.752
в сутки | 88.6165 | 95.7059 | 60 | 0.6 | 4.104
в месяц | 2658.4959 | 2871.1756 | 40 | 0.4 | 3.216
в год | 31901.9512 | 34454.1073 | 50 | 0.5 | 3.75
|  |  | 60 | 0.6 | 4.104
Стоимость инвертора | $ | руб. | 90 | 0.9 | 3.726
| 1300 | 38350 | 50 | 0.5 | 3.75
3.2692
Окупаемость инвертора | 13.3569 | месяцев

## Лист1 (2)
Расчет экономической эффективности применения преобразователей частоты для регулирования давления жидкостей и газов.
Введите исходные данные в желтые ячейки
Номинальная мощность насоса Pn, кВт |  |  | 4000
Номинальное давление, Hn |  |  | 180
| Отношение Hm/Hn * |  | 1.4
Заданное (необходимое) давление, Hx |  |  | 160
| Отношение Hx/Hn |  | 0.88889
Тариф на электроэнергию, руб./кВт/час |  |  | 5.04
| Курс доллара к рублю |  | 26.6
*Hm - Давление холостого хода (~140% Hn ), когда Q=0
| Суточное почасовое распределение |  | Отн. расход Qx, % |  | Затраты электроэнергии кВт/час | [6 empty] | Экономия электроэнергии, руб.
[5 empty] | Без ПЧ |  | С ПЧ |  | Разница | Сумм. разница |  | в сутки | в месяц | в год
| с 0 до 3 часов | 0:00 | 75 | 0.75 | 3525 | 88.125 | 2666.6667 | 66.6667 | 858.3333 | 2575 | 17080.2 | 86084.208 | 2582526.24 | 30990314.88
| с 3 до 6 часов | 3:00 | 75 | 0.75 | 3525 | 88.125 | 2666.6667 | 66.6667 | 858.3333 | 2575
| с 6 до 9 часов | 6:00 | 100 | 1 | 4000 | 100 | 3555.5556 | 88.8889 | 444.4444 | 1333.3333
| с 9 до 12 часов | 9:00 | 90 | 0.9 | 3873.6 | 96.84 | 3200 | 80 | 673.6 | 2020.8
| с 12 до 15 часов | 12:00 | 75 | 0.75 | 3525 | 88.125 | 2666.6667 | 66.6667 | 858.3333 | 2575
| с 15 до 18 часов | 15:00 | 70 | 0.7 | 3371.2 | 84.28 | 2488.8889 | 62.2222 | 882.3111 | 2646.9333
| с 18 до 21 часов | 18:00 | 90 | 0.9 | 3873.6 | 96.84 | 3200 | 80 | 673.6 | 2020.8
| с 21 до 0 часов | 21:00 | 100 | 1 | 4000 | 100 | 3555.5556 | 88.8889 | 444.4444 | 1333.3333
|  |  | Стоимость инвертора | $ | $ |  | руб.
|  |  |  | 1300 | 5783 |  | 153827.8
|  |  | Окупаемость инвертора, месяцев | #REF! | 0.059565